РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫОГО РАЙОНА

## ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации

Муниципального образования
Кусинское сельское поселение

Киришского муниципального района

Ленинградской области

08.09.2025 № 186

(приложение)

ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2025 ГОД

Администрация муниципального образования

Кусинское сельское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области,

18710, Ленинградская область, Киришский район, д. Кусино, ул. Центральная, дом 20

«СОГЛАСОВАНО»

Комитет по топливно-энергетическому комплексу

Ленинградской области                                               ____________________________

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству

Ленинградской области                                              ____________________________

Северо-Западное управление Ростехнадзора           ____________________________

Комитет правопорядка и безопасности

Ленинградской области                                             ____________________________

Содержание.

| № /п | Наименование | страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краткая характеристика муниципального образования | 2 |
| 2 | Общие положения | 7 |
| 3 | Цели, задачи, обязанности | 9 |
| 4 | Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения | 10 |
| 5 | Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения. | 17 |
| 6 | Действия должностных лиц ООО «Жилищное хозяйство Кусинское» и ГУП «Леноблводоканал» при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Кусинского сельского поселения. | 18 |
| 7 | Ответственные лица ООО «Жилищное хозяйство Кусинское», МП « Жилищное хозяйство» и ГУП «Леноблводоканал» за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Кусинского сельского поселения. | 19 |
| 8 | Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в объекте теплоснабжения Кусинского сельского поселения ООО «Жилищное хозяйство» и ГУП «Леноблводоканал» | 20 |
| 9 | Порядок взаимодействия единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области с дежурно-диспетчерскими службами организаций, предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области | 21 |
| 10 | Состав и дислокация сил и средств ООО «Жилищное хозяйство Кусинское» и ГУП «Леноблводоканал» | 23 |
| 11 | Приложение 1 | 26 |
| 12 | Приложение 2 | 27 |

## Краткая характеристика муниципального образования

## Административное деление, население.

Муниципальное образование Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района является самостоятельным муниципальным образованием в составе Киришского района Ленинградской области. Статус Кусинское сельское поселение установлен областным законом от 01.09.2004 г. № 49-ОЗ (Документ принял Законодательное собрание Ленинградской области 24 августа 2004 года).

МО «Кусинское сельское поселение» находится в западной части Киришского района. По восточной границе поселения протекает река Волхов, по территории поселения протекает река Тигода и её притоки Чагода, Кусинка и Меневша.

Административный центр сельского поселения - деревня Кусино - находится в 17 км к юго-западу от города Кириши.

Количество проживающего населения в МО «Кусинское сельское поселение» на 01.2025 год составляло 873 человека (Таблица 1).

Таблица 1 - Количество проживающего населения в МО «Кусинское сельское поселение» на 01.2025 года

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Кол-во домов | Всего населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Кусино | 65 | 724 |
| 2 | пос. при ж/д станции Ирса | 9 | 13 |
| 3 | пос. при ж/д станции Посадниково | 4 | 13 |
| 4 | с. Посадников Остров | 20 | 39 |
| 5 | д. Березовик | 36 | 65 |
| 6 | д. Мелехово | 3 | 6 |
| 7 | д. Меневша | 2 | 4 |
| 8 | пос. Извоз | 3 | 1 |
| 9 | пос. при ж/д станции Тигода | 1 | 0 |
| 10 | пос. при ж/д станции Жарок | 3 | 8 |
|  | Всего: | 135 | 873 |

Граница Кусинского сельского поселения проходит со следующими муниципальными образованиями:

  - на северо-западе - с Кировским районом Ленинградской области, на северо-востоке – с Глажевским сельским поселением,

  - на юго-востоке – с Киришским городским поселением,

  - на юге – с Новгородской областью,

  - на юго-западе – с Тосненским районом Ленинградской области

В состав муниципального образования входят следующие населенные пункты:

- дер. Кусино; дер. Березовик; п.ст. Жарок; пос. Извоз; п.ст. Ирса; дер. Мелехово;

- дер. Меневша; село Посадников Остров; п.ст. Посадниково; п.ст. Тигода.

Список населенных пунктов с численностью в них населения, входящих в границы муниципального образования Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района, по состоянию на 01.03.2025г., представлен в таблице 1.

Карта (схема) границ Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района приведена на рисунке 1.1.

## Климат и погодно-климатические явления.

Климат. Климат на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

Климат влажный континентальный с теплым летом. Вершина температурного диапазона, отмечается в июле до 35.9°С, а наименьшая опускается до -30.2°C в январе. Месяц с самыми высокими температурами - это июль с характерной температурой 18.7 °C. Месяц, когда зафиксированы самые низкие температуры — январь, типичное среднесуточное температурное значение -7.3 °C. Среднегодовая температура в д. Кусино, исходя из наблюдений, достигает 6.4°C. За период года: солнечно-ясные дни - 76, дни снега - 57, дни с дождем - 166, пасмурных дней - 67.

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха на территории муниципального образования Кусинского сельского  поселения Киришского муниципального района составляет + 5,5°С. Самый холодный месяц - январь, среднее значение его температуры -8°С. Абсолютный минимум температуры воздуха опускается до – 30°С. Самый теплый месяц - июль со средними температурами +24°С. Абсолютный максимум температуры может подниматься до +35,°С .

Дни с заморозками зарегистрированы даже в летние месяцы за исключением июля и августа. Переход суточной температуры через 0°С весной происходит в период с апреля, осенью - с ноября. Средняя продолжительность теплого периода со среднесуточной температурой выше 0 °С - 99 дней в году.

Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному образованию Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области представлена в таблице 2.

Таблица.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному образованию Кусинское сельское  Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

| Значение, (Со) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -11.5 | -6 | 1.5 | 6.7 | 11.5 | 17.6 | 19.1 | 17.1 | 15.8 | 7.1 | 2.1 | -1.5 | 2024 |

Абсолютный минимум температуры воздуха по муниципальному образованию Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области представлен в Таблица.3.

Таблица.3

| Значение, (Со) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -30,1 | -20,7 | -18,7 | -3,4 | -1,8 | 3,1 | 9 | 8,3 | 5,9 | -4,2 | -13,4 | -21,5 | 2024 |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |

Абсолютный максимум температуры воздуха по муниципальному образованию Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области представлен в .

Таблица.4

| Значение, (Со) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -5 | -3 | -2 | 7 | 19 | 22 | 34 | 25 | 16 | 5 | 2 | -1 | 2024 |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |

Ветер. Преобладающими на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в течение всего года являются южный. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с.

Максимумы среднемесячной скорости ветра наблюдается в зимний период, достигая величины 9,5 м/с, минимум - летом – 6,1 м/с.

В дер. Кусино средняя почасовая скорость ветра испытывает умеренные сезонные колебания в течение года.

Более ветреная часть года длится 6,2 месяца, с 11 октября по 18 апреля, со средней скоростью ветра более 7,8 километра в час. Самый ветреный месяц в году в Кусино - февраль со среднечасовой скоростью ветра 9,5 километра в час.

Более спокойное время года длится 5,8 месяца, с 18 апреля по 11 октября. Самый спокойный месяц в году в Кириши - июль со среднечасовой скоростью ветра 6,1 километра в час.

Ветер чаще всего дует с запада 2,4 месяца, с 2 мая по 15 июля и 3,6 недели, с 5 августа по 30 августа, при этом максимальный процент 33 % приходится на 4 июня. Ветер чаще всего дует с юга 3,0 недели, с 15 июля по 5 августа и 8,1 месяца, с 30 августа по 2 мая, при этом максимальный процент 32 % приходится на 29 июля .

Осадки и снежный покров. Атмосферные осадки на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области определяются главным образом, циклонической деятельностью. Влажный день - это день, когда выпадает не менее 1 миллиметр жидких осадков или осадков в жидком эквиваленте. Вероятность влажных дней в Кусино колеблется в течение года.

Более влажный сезон длится 7,3 месяца с 11 мая по 19 декабря, с более чем 28 % вероятностью того, что заданный день окажется влажным. Месяц с наибольшим количеством дождливых дней в Кусино - октябрь, когда в среднем на протяжении 10,5 дня выпадает не менее 1 миллиметр осадков.

Более сухой сезон длится 4,7 месяца с 19 декабря по 11 мая. Месяц с наименьшим количеством дождливых дней в Кусино - январь, когда в среднем на протяжении 5,6 дня выпадает не менее 1 миллиметр осадков.

Среди влажных дней мы различаем те, в которые бывает только дождь, только снег, или и то и другое. Исходя из этой классификации, наиболее распространенная форма осадков в Кусино меняется в течение года.

Снежная часть года длится 6,4 месяца, с 13 октября по 25 апреля, с количеством снега за скользящий 31-дневный период не менее 25 миллиметров. Месяц с наибольшим количеством снеговых осадков в Кусино - декабрь, со средним количеством снега 192 миллиметр.

Период года без снега длится 5,6 месяца, с 25 апреля по 13 октября. Меньше всего снега выпадает в районе 20 июля, при среднем общем накоплении 0 миллиметров.

# Описание системы централизованного теплоснабжения.

    - В административных границах муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые, медицинские, образовательные) и производственные здания предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается юридическим лицом, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

    - В муниципальном образовании Кусинское сельское Киришского муниципального района Ленинградской области деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляет 1 организация.

    - Перечень организаций, функционирующих в системе теплоснабжения муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области представлен в таблице .

Перечень организаций, функционирующих в системе теплоснабжения муниципального образования Кусинское сельское  поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Наименование организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Жилищное хозяйство» г. Кириши | Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, ул. Пионерская, д. 3а |

1.3.4. На территории Кусинского сельского поселения в сфере теплоснабжения осуществляют деятельность одна организация  – Муниципальное предприятие «Жилищное хозяйство» г. Кириши (далее - МП «Жилищное хозяйство»).

МП «Жилищное хозяйство» осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивает теплоснабжение и ГВС жилых и административных зданий дер. Кусино. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы). МП «Жилищное хозяйство» эксплуатирует одну котельную с тепловыми сетями от нее на правах хозяйственного ведения. При этом котельная и тепловые сети являются муниципальной собственностью. Установленная тепловая мощность централизованного источника тепловой энергии по горячей воде составляет 5,16 Гкал/час. Зона действия котельной МП «Жилищное хозяйство», обеспечивающая тепловой энергией жилые и общественные здания, охватывает наиболее заселенную территорию сельского поселения – дер. Кусино.

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ КОТЕЛЬНОЙ В дер. КУСИНО.

2.	Общие положения.

2.1	Настоящий Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения муниципальное образование Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – План действий) разработан во исполнение требований пункта 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 8.3.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024г. №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

2.2	Реализация Плана действий необходима для обеспечения надёжной эксплуатации системы теплоснабжения на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и должна решать следующие задачи: − повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

− снижение до приемлемого уровня последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

− информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действий по ликвидации последствий.

2.3	Объектами Плана действий являются - система централизованного теплоснабжения дер. Кусино, включая источник тепловой энергии, магистральные и распределительные тепловые сети,  системы теплопотребления.

2.4	План действий определяет порядок действий всех служб при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

2.5	План действий подлежит ежегодной актуализации, согласовывается в администрации муниципального образования и утверждается директором предприятия.

2.6	Термины и определения, используемые в настоящем документе:

Технологические нарушения – нарушения в работе системы теплоснабжения и эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности).

Технологические нарушения подразделяются:

- Инцидент - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно-правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая;

- Технологический отказ – вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- Функциональный отказ – неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

- Авария на объектах теплоснабжения - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам в виде отопления не более 12 часов и горячего водоснабжения на период более 36 часов;

- Неисправность – нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

- Система теплоснабжения – совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;

- Тепловая сеть – совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения теплоносителя и тепловой энергии;

- Тепловой пункт – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные - для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные - двух зданий или более);

2.7	Основные причины возникновения аварий:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения д. Кусино могут послужить:

- Неблагоприятные погодно – климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- Человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- Прекращение подачи электрической энергии, холодной воды;

- Внеплановый остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения;

- Предельный износ сетей, гидродинамические удары.

## 3.	Цели, задачи, обязанности.

3.1.	План ликвидации аварийных ситуаций (далее – ПЛАС) разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, ПЛАС должен решать в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области следующие задачи:

- Обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;

- Повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

- Мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- Поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

- Снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

3.2.	Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

3.2.1.	Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- Своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- Допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

3.2.2	При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

3.2.3	При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

4. Сценарии  наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 11 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: - определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; - организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; - организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; - принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | Дежурно-диспетчерские службы организаций |
| 22 | Усиление ДДС (при необходимости). | Ч+ 01.ч.30 мин. | Дежурно-диспетчерские службы организаций |
| 33 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+ (0ч.30 мин. – 01ч. 00 мин) | Дежурно-диспетчерские службы организаций |
| 44 | При поступлении сигнала в Администрацию муниципального образования об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: - доведение информации до дежурного единой дежурно-диспетчерской службы по телефону; - оповещение и сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям (по решению председателя по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно Ч + 1ч.30мин. | Ответственные дежурные администрации Киришского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области Заместитель главы администрации по ЖКХ |
| 55 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию муниципального образования | Ч + 2ч.00мин. | Дежурно-диспетчерские службы организаций |
| 66 | Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района подготовка распоряжения председателя комиссии по комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района «О переводе городского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). | Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района Оперативный штаб комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района |
| 77 | Организация работы оперативного штаба при комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района | Ч+2ч. 30 мин. | Глава администрации муниципального образования |
| 88 | Уточнение (при необходимости): - пунктов приема эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации; Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых. | Ч + 2ч.30 мин. | Эвакуационно-приемная комиссия муниципального образования |
| 99 | Перевод ДДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы Администрации муниципального образования). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости). | Ч+2ч.30 мин. | Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района |
| 110. | Выезд оперативной группы. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы Администрации муниципального образования). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(2ч. 00 мин --3час.00мин). | Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района |
| 111. | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава (по решению главы Администрации муниципального образования). | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района |
| 112. | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района |
| 113. | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района |
| 114. | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения. | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района |
| 115. | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения городских поселений; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, - о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в течение первых суток) 2 часа (в последующие сутки). | Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района |
| 116. | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. | В ходе ликвидации аварии. | Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района |
| 117. | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч. 00 мин. | Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района |
| 118. | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | По решению председателя комиссии по ликвидации Оперативный штаб комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района | Администрация муниципального образования |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 119. | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района муниципального района о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- | Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района муниципального района |
| 220. | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций. | По решению председателя комиссии по ликвидации Оперативный штаб комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района | Администрация муниципального образование |
| 221. | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла чрезвычайных ситуаций. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые 2 часа. | Оперативный штаб Оперативный штаб комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района |
| 222. | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. | Секретарь комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района |
| 223. | Заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб комиссии по ликвидации Оперативный штаб комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района |
| 224. | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций. | В течение месяца после ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Председатель комиссии по ликвидации комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района |

- 5.Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

5.1. В случае возникновения аварийных требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

5.2. Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются:

- резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения теплоснабжающей организации;

- резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

5.3. Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяется ежегодно в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год, и утверждаются нормативным правовым актом. Объёмы резервных фондов должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

5.4.	Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по нормативным документам.

5.5.	Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений 
на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях 
после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

-	осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, 
в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

-	не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

-	обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

-	принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных 
или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

-	компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом 
из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

5.6.	Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

-	принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

-	незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных
с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района 
и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

5.7.	Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

5.8.	Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

6. Действия должностных лиц ООО «Жилищное хозяйство Кусинское», МП «Жилищное хозяйство» и ГУП «Леноблводоканал» при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Кусинского  сельского поселения.

6.1.Основными задачами при ликвидации аварии являются:

- предотвращение развития аварии;

- исключение травмирования персонала и повреждения оборудования, не вовлеченного в аварийную ситуацию;

- быстрое восстановление теплоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям тепловой энергии;

- создание наиболее надежной послеаварийной схемы и режима работы тепловых сетей в целом и их частей;

- выяснение состояния отключенного оборудования и тепловых сетей;

- возможности включения и восстановления схемы работы тепловых сетей.

6.2. Всеми технологическими переключениями руководит начальник котельной (либо лицо его заменяющее).

6.3.На основании сообщения с места аварии ответственный руководитель ООО «Жилищное хозяйство Кусинское» должен принять решение:

- какими силами и средствами будет ликвидироваться авария;

- какие переключения на тепловых сетях необходимо сделать;

- как изменится режим работы источника теплоснабжения;

- какие потребители будут иметь ограничения по отоплению и горячей воде (или полностью отключены) и на какое время;

- какие потребители должны быть отключены по ГВС, по отоплению;

- где и когда должна быть (при необходимости) сдренирована горячая вода из системы центрального отопления;

- какие переключения, изменения режимов работы необходимо произвести на котельной.

6.4.О принятом решении ответственный руководитель ООО «Жилищное хозяйство Кусинское» немедленно сообщает руководству предприятия, ответственным лицам, попавших в зону возникновения аварии, а так же ставит в известность дежурного ЕДДС МКУ «УЗНТ» города Кириши.

6.5. Все получаемые в процессе возникновения и ликвидации аварии сообщения и указания, должны фиксироваться дежурным диспетчером ООО «Жилищное хозяйство Кусинское»  и МП «Жилищное хозяйство» в оперативном журнале.

6.6.В случае если распоряжение вышестоящего должностного лица представляется дежурному диспетчеру ошибочным, он должен незамедлительно доложить об этом лицу отдавшему распоряжение. При подтверждении распоряжения дежурный диспетчер обязан его выполнить.

6.7.Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии не допускается. Пришедший на смену персонал используется по усмотрению лица, руководящего ликвидацией аварии. При затянувшейся ликвидации аварии в зависимости от его характера допускается сдача смены с разрешения начальника ОДС или руководителя организации.

6.8.Руководителем мероприятий по локализации аварии является:

- до прибытия на место руководителя подразделения – диспетчер;

- после прибытия - главный инженер (заместитель главного инженера) или лицо им назначенное из руководящего состава.

6.9.Организация и проведение работ по устранению аварии возлагается на начальника котельной, начальника района № 2 и начальника РСТСГ.

- Ответственные лица ООО «Жилищное хозяйство Кусинское»,  МП « Жилищное хозяйство» и ГУП  «Леноблводоканал»  за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

Кусинского сельского поселения.

  - Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц.

  - При ликвидации аварий требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций.

  - Все ответственные лица, указанные в Плане действий обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

  - В системе теплоснабжения Кусинского сельского поселения настоящим Планом действий определены следующие ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения:

| № п/п | ФИО | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кулаков Игорь Владимирович | Главный инженер | 526-30 |
| 2 | Друзьков Алексей Иванович | Зам. главного инженера | 244-79 |
| 3 | Груздев Сергей Александрович | Начальник котельной д. Кусино | 76-339 |
| 4 | Соломонов Денис Сергеевич | Начальник района №2 | 231-60 |
| 5 | Якушева Оксана Николаевна | Начальник ОДС | 231-60 |
| 6 | Дежурный диспетчер | Диспетчер ОДС | 231-60; 243-36 |
| 7. | ООО Жилищное хозяйство Кусинское» | Диспетчер |  |
| 8 | Диспетчерская служба ГУП «Леноблводоканал» | Диспетчер ОДС | 8 81368 24-024 |

8.	Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в объекте теплоснабжения Кусинского сельского поселения     ООО  «Жилищное хозяйство» и ГУП «Леноблводоканал»

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов теплоснабжающей организации ООО «Жилищное хозяйство Кусинское», МП «Жилищное хозяйство» и ГУП «Леноблводоканал». Объемы резервов финансовых ресурсов определяются и утверждаются нормативным правовым актом.

Таблица 8 Количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации аварии:

Таблица 2

Количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации аварии:

| Подразделение | Силы (количество) | Средства (техника) | Место дислокации |
| --- | --- | --- | --- |
| Круглосуточно |  |  |  |
| Оперативно-диспетчерская служба (ОДС) | 2 чел. | ГАЗ-2705 | База «Восточная Победы, 18 |
| Оператор котельной | 6 чел. |  | Котельная д. Кусино |
| По вызову (в зависимости от сложности аварийной ситуации) |  |  |  |
| Котельная д. Кусино | 3 чел. | - | Котельная д. Кусино |
| Служба наладки и диагностики ( СНиД ) | 3 чел. | - | Бытовое помещение Строителей, 18 |
| Служба КИПиА | 15 чел. | - | База «Восточная Победы, 18 |
| Электротехническая служба | 5 чел. | - |  |
| Ремонтная служба т/сетей города ( РСТСГ ) | 13 чел. | - |  |
| Автотранспортная служба | 10 чел. | Вышка КАМАЗ 42353 Кран КС-35719-5-02 Аварийные машины: ЦДС - ГАЗель БИЗНЕС Аварийные мастерские: ПРОМАВТО 5759 AF - 3 ГАЗ 3307 Б/М 4703МЕ Трактор МТЗ-80 (насос) Экскаваторы: ДООСАН 1537ХК Хундай 7616 |  |

| ПУ Киришского района ГУП «Леноблводоканал» | - аварийных бригад (34 человека) Непосредственно на территории Пчевжинского сельского поселения находится аварийная бригада в количестве 3 –х человек. | 26 единицы спецтехники | В случае аварийной ситуации с необходимостью привлечения спецтехники прибудет на местол работ в течении 1,5 часов. Вся специализированная техника базируется в г. Кириши |
| --- | --- | --- | --- |

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекаются персонал оперативно-диспетчерской службы, оперативно – ремонтный персонал района № 2, службы КИПиА, электротехнической службы, службы наладки и диагностики, автотранспортной службы, при необходимости ремонтно-механического участка и ремонтный персонал ремонтной службы т/сетей города, специальная техника и оборудование организации.

9.	Порядок взаимодействия единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области с дежурно-диспетчерскими службами организаций, предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области.

9.1.	Перечень организаций, предприятий, ведущих деятельность на территории Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области и осуществляющих взаимодействие с единой дежурно-диспетчерской службой муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области при решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

1.	30 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

2.	ОМВД России по Киришскому района Ленинградской области.

3.	Отделение скорой медицинской помощи (ОСМП) ГБУЗ ЛО «Киришская клиническая районная больница».

4.	Газпром Межрегионгаз, абонентский пункт в г. Кириши.

5.	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Киришскому району Ленинградской области.

6.	МП «Жилищное хозяйство».

7.	ГУП «Леноблводоканал».

8.	Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» Тихвинские электрические сети».

9.	РЭС г. Кириши филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети».

10.	Киришское лесничество филиала ЛОГКУ «Ленобллес».

11.	Муниципальное казенное учреждение «Управление проектно – строительных работ муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (МКУ «Управление проектно - строительных работ»).

12. Железнодорожная станция Октябрьской железной дороги Кириши.

13. ООО «Жилищное хозяйство Кусинское»

9.2.	При взаимодействии учитывается следующее:

- информационный обмен, представляющий собой обязательное, регламентированное, построенное на паритетной основе представление друг другу информации об угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), связанной с прогнозом и предупреждением возможных ЧС, социально-значимых происшествий (далее - СЗП), ликвидацией произошедших ЧС (СЗП).

- реализация областных и муниципальных целевых программ в области защиты населения и территорий от ЧС (СЗП);

- участие специалистов в совместных совещаниях, семинарах по обмену опытом и консультациях по вопросам, представляющим взаимный интерес;

- организация взаимодействия Сторон при планировании и проведении мероприятий по защите населения и территорий, в том числе при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- обеспечение достоверности и своевременности передачи информации в рамках задач, решаемых сторонами;

- совершенствование системы защиты населения и территорий от опасностей природного и техногенного характера на основе координации усилий Сторон по развитию сил и средств, осуществляющих мониторинг, прогнозирование, предупреждение и ликвидацию ЧС (СЗП);

- определение порядка представления информации в средства массовой информации (далее - СМИ) об угрозе возникновения и ликвидации последствий ЧС (СЗП), для предотвращения возможного появления в СМИ заведомо ложных или искаженных сведений о ЧС (СЗП);

- осуществление в установленном порядке взаимного обмена информацией о фактах и событиях, представляющих взаимный интерес.

Непосредственное взаимодействие и информационный обмен осуществляется между единой дежурно-диспетчерской службой муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области - пунктом управления штаба ГО МКУ «Управление по защите населения и территорий Киришского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее - ЕДДС МО КМР ЛО) и организации указанные в п. 9.1.

Информационный обмен между организациями, указанными в п.9.1. осуществляется в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

Предоставление информации в оперативном порядке, а также в плановом порядке осуществляется в соответствии с регламентом организации информационного обмена между организациями, указанными в п. 9.1. В процессе передачи и приема информации организации должны быть обеспечены меры по ее защите. Организации, указанные в п.9.1., обязаны обеспечивать конфиденциальность получаемой в рамках взаимодействия информации и использовать только в служебных целях. Ответственными за организацию информационного обмена и право ведения переговоров, между организациями, в области защиты населения и территорий Киришского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области при реализации требований взаимодействия являются руководители и должностные лица организаций.

Обеспечивает предоставление в ЕДДС МО КМР ЛО на безвозмездной основе:

а) оперативной информации:

- об угрозе или факте ЧС (СЗП) на территории Киришского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области и соседних городских и сельских поселений;

- о прогнозе возможного возникновения и развития последствий ЧС (СЗП);

- о силах и средствах, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС на территории Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области;

- о первоочередных мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- другой информации, необходимой для прогнозирования, предупреждения и ликвидации ЧС (СЗП);

б) плановой информации в виде базы данных (наименование службы организации, объекта) с предоставлением информации о структуре и другой информации, необходимой для работы в повседневной деятельности, включая информацию (приложение № 1 к Порядку).

9.3	ЕДДС МО КМР ЛО обеспечивает предоставление на безвозмездной основе:

а) оперативной информации:

- об отклонениях от нормальных условий жизнедеятельности населения, по обеспечению устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства  на территории Кусинского сельского  поселения Киришского муниципального района Ленинградской области, возникших в результате аварий и иных нештатных ситуаций;

- об угрозе или факте ЧС (СЗП) в организациях (на объектах), находящихся на территории Киришского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области, и о параметрах ЧС (СЗП);

- о прогнозе возможного возникновения и развития последствий ЧС (СЗП); о силах и средствах, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС на территории Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области;

- о первоочередных мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- другой информации, необходимой для прогнозирования, предупреждения и ликвидации ЧС (СЗП);

б) плановой информации в виде баз данных об учреждениях, объектах, расположенных на территории муниципального образования, баз данных о силах и средствах муниципального звена РСЧС, учреждений, объектов, привлекаемых к ликвидации последствий ЧС (СЗП), либо планируемых к привлечению, сведений о радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на территории муниципального образования и потенциально опасных объектах, о проводимых мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций и поддержанию в готовности органов управления, сил и средств, предназначенных для их ликвидации, и другой информации, необходимой для работы в повседневной деятельности.

9.4.	ЕДДС МО КМР ЛО формирует базу данных в области защиты населения и территории Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области (далее доступ информационно-справочная база). Обеспечивает в оперативном и в плановом порядке, (наименование организации, объекта), участвующей в информационном обмене, к сформированной базе данных.

9.5. Организации формирует и предоставляет необходимую информацию (реестры, схемы коммуникаций, зданий, сведения по социально-значимым и потенциально опасным объектам и производствам, и т.п.) в ЕДДС МО КМР ЛО для создания и корректировки информационно-справочной базы Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области.

10. Состав и дислокация сил и средств ООО «Жилищное хозяйство Кусинское» и ГУП «Леноблводоканал».

10.1. Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций 10.1.1.Состав сил в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения:

а) в администрации муниципального образования: - заместитель Главы муниципального образования отдела жилищно-коммунального хозяйства,

- операторы Единой дежурной диспетчерской службы муниципального образования (далее – ЕДДС), находящиеся на смене.

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования: - главный инженер; - диспетчер аварийно-диспетчерской службы; - персонал производственно-технической службы; - инженерно-технические работники и операторы (машинисты) дежурной смены котельных; - члены аварийно-ремонтных бригад.

в) в оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального образования только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций: - оперативный дежурный персонал; - выездные бригады, выездная аварийно-ремонтные бригады,  в соответствии с утверждёнными,  в установленном порядке типовыми штатными расписаниями.

г) в экстренных оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального образования только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций: - оперативный дежурный персонал; - выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждѐнными в установленном порядке штатными расписаниями.

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами: - персонал аварийно-диспетчерской службы.

10.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения: - оргтехника и средства связи; - программное обеспечение; - легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт; - специализированные автомобили – ремонтные, медицинские, противопожарные; - грузоподъемная и землеройная техника; - сварочное оборудование; Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.

10.2. Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций

10.2.1.Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.

10.2.2.При возникновении аварийных ситуаций дислокация средств может измениться в зависимости от функционального назначения сил, к которым они приписаны:

а) остаются на пунктах управления: средства оперативного персонала (ЕДДС, дежурного персонала экстренных оперативных служб);

б) перемещаются в центр событий для использования при локализации и ликвидации происшествия: средства аварийно-ремонтных бригад (организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, противопожарной и спасательной службы МЧС России, органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, службы Скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы, привлекаемых организаций).

10.2.3. Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.

10.2.4.При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.

10.3. Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций

10.3.1.Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования и минимизации ущерба от их возникновения зависит от действий ответственных лиц. Ответственные лица должны действовать согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, оборудования, настоящим Планом действий и в соответствии складывающейся обстановкой - для недопущения негативного развития происшествия. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

10.4. При необходимости дополнительной резервной подпиточной системы ресурсами ГУП «Леноблводоканал» передается информация в диспетчерскую службу ГУП «Леноблводоканал» для привлечения дополнительной техники, расположенной на базе г. Кириши.

Приложение 1

к Порядку (плану) действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

муниципального образования

Кусинское сельское поселение

Киришского муниципального района

Ленинградской области на 2025 год

Перечень

информации об угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций, связанной с прогнозоми предупреждением возможных ЧС, социально-значимых происшествий (далее - СЗП), при возникновении которых организуется представление информации

в адрес ЕДДС МО КМР ЛО

1.	Авиационные и железнодорожные происшествия.

2	Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики,

потенциально-опасных объектах и гидротехнических сооружениях.

3.	Пожары и происшествия на объектах с круглосуточным пребыванием людей, объектах с массовым пребыванием людей, лечебных и образовательных учреждениях, административных зданиях, торговых центрах, складах, культурно-развлекательных и спортивных сооружениях с проведением эвакуации людей из зданий.

4.	Объявление повышенного номера выезда на пожары.

5. 	Возникновение лесных и торфяных пожаров в 10 километровой зоне от

населенных пунктов.

6.	Аварии на коммуникациях, влияющие на жизнеобеспечение населения.

7.	Подтопление населенных пунктов или нарушение их жизнеобеспечения.

8.	Происшествия на водных объектах.

9.	Прохождение шквалов, ураганов, циклонов, сильного ветра.

10.	Нарушение движения и скопление транспорта по причине неблагоприятных метеоусловий.

11.	Аварийные розливы нефтепродуктов в объеме менее 1 тонны и попадание нефтепродуктов в водные объекты в объеме менее 5 тонн.

12.	Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в жилых домах, выход из строя транспортных электрических сетей.

13.	Взрывы, выброс АХОВ.

14.	Происшествия с несовершеннолетними детьми.

15.	Внезапное или частичное обрушение зданий, строящихся объектов и объектов,

выведенных в ремонт.

16.	Дорожно-транспортные происшествия.

Приложение 2

к Порядку (плану) действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

муниципального образования

Кусинское сельское поселение

Киришского муниципального района

Ленинградской области на 2025 год

ИНСТРУКЦИЯ

Штатных сотрудников ЕДДС муниципального казенного учреждения «Управление по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области по обмену плановой, оперативной информации при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций

| Содержание информации | Сроки предоставления | Формат передачи | Ответственный за предоставление | Периодичность уточнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В ОДС ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации |  |  |  |  |
| Оперативная информация |  |  |  |  |
| 1.Донесение об угрозе (прогнозе) | Незамедли-тельно | По любым из имеющихся средств связи с последующим подтверждением путем предоставления формы 1/ЧС в течение одного часа с момента получения данной информации | ОД ЕДДС | При резком изменении обстановки - незамедлительно |
| 2.Донесение о факте и основных параметрах ЧС (форма 2/ЧС) | Незамедли-тельно | По любым из имеющихся средств связи с последующим подтверждением путем предоставления формы 2/ЧС в течение двух часов с момента получения данной информации | ОД ЕДДС | Уточнение обстановки ежесуточно к 7.00 МСК и 19-00 МСК по состоянию на 6.00 МСК и 18-00 МСК соответственно |
| 3.Донесение о мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других работ (форма 3/ЧС) | В течении двух часов с момента возникновения ЧС | По любым из имеющихся средств связи с последующим подтверждением путем предоставления формы 3/ЧС в течение трех часов с момента получения данной информации | ОД ЕДДС | Уточнение обстановки ежесуточно к 7.00 МСК и 19-00 МСК по состоянию на 6.00 МСК и 18-00 МСК соответственно |
| 4.. Донесение о силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайной ситуации (форма 4/ЧС) | В течении двух часов с момента возникновения ЧС | По любым из имеющихся средств связи с последующим подтверждением путем предоставления формы 4/ЧС в течение двух часов с момента возникновения ЧС | ОД ЕДДС | Уточнение обстановки ежесуточно к 7.00 МСК и 19-00 МСК по состоянию на 6.00 МСК и 18-00 МСК соответственно |
| - Итоговое донесение о чрезвычайной ситуации предоставляется по форме 5/ЧС | не позднее 25 суток после завершения ликвидации последствий ЧС |  | ОД ЕДДС |  |
| Плановая информация |  |  |  |  |
| Сбор и документирование информации за текущий период от ДДС объектов жизнеобеспечения и потенциально-опасных объектов муниципального образования Кусинское сельское поселение об обстановке на объектах за текущий период и отправка в Киришский факел. | В течение рабочей смены | В телефонном режиме | ПОД ЕДДС | Ежедневно в 10:00, 16:00 |
| Сбор и документирова-ние метеосводки от дежурного ОГМС г. Кириши | В течение рабочей смены | В телефонном режиме | ПОД ЕДДС | Ежедневно, 8:00,11:00,15:00,18:00,21:00,03:00,06:00. |
| Уточнение группировки сил и средств служб экстренного реагирования муниципального образования Кусинское сельское поселение, привлекаемые на ликвидацию ЧС. Внесение информации в личный кабинет ЕДДС и по электронной почте в ЦУКС ГУ МЧС | В течение рабочей смены | В телефонном режиме, через личный кабинет, по эл. Почте | ПОД ЕДДС | Ежедневно в 9:00 ч |
| Сбор информации о плановых отключениях по линиям ЖКХ, занесение в таблицу, доведение до ЖКХ ЛО и в эфир. | В течение рабочей смены | В телефонном режиме, через личный кабинет, по эл. почте, радиоэфир | ПОД ЕДДС | Ежедневно в 15:00 ч. |
| Мониторинг поселений, уточнение обстановки, доведение информации | В течение рабочей смены | В телефонном режиме | ПОД ЕДДС | Ежедневно в 16-00 |
| В зимний период уточнение у ДДС дорожно-коммунальных служб количества техники и обстановки по очистке улиц деревни Кусино и дорог Киришского района от снега, обработки против гололедными реагентами | В течение рабочей смены | В телефонном режиме | ПОД ЕДДС | Ежедневно в 6:30ч. |
| В пожароопасный период сбор сведений за текущий период о пожарной обстановке в лесах Киришского района | В течение рабочей смены | В телефонном режиме |  | Ежедневно в 17:00 ч. |
| Оперативная информация |  |  |  |  |
| Прием от оперативных служб, ДДС, организаций и населения сообщений об аварийных отключениях на коммунально-энергетических сетях на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Ч+6(мин) | В телефонном режиме, по эл. Почте | ОД ЕДДС | В течении рабочей смены |